TAHKEKÜTUSE KATEL

“STROPUVA”

KASUTUSJUHEND

MÄRKUS !

Enne katla kasutusele võtmist on tingimata vajalik tutvuda tema käesoleva kasutusjuhendiga ja siin toodud tehniliste andmetega.

1. TEHNILISED  ANDMED

Tahkekütuse veesoojenduskatlad  “STROPUVA” ( edaspidi  katel ) on ettenähtud erinevate ruumide kütteks, milliste    keskkütte süsteemidesse võivad olla paigaldatud radiaatorid, boilerid, põrandakütte siugtorud või kalorifeerid või siis mõlemad koos.  Küttesüsteem võib olla kas loomuliku- või sundtsirkulatsiooniga, samuti kas avatud või suletud süsteemina.   Katlaga on kaasas   kaitseklapp, termomeeter ja tõmberegulaator. Soovi korral võib katel olla komplekteeritud kolme tüüpi regulaatoritega :  ESBE, elektriventillaatoriga õhu sissepuhkeks ja elektronregulaatoriga. Regulaatorite kasutusjuhendid antakse kaasa nende valmistajatehaste poolt.  Samas me võime komplekteerida katlaid ka meie tehase poolt patenteeritud   tõmberegulaatoriga.

Tehnilised põhinäitajad

| Katla tüüp | S7 | S10 | S20 | S40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kasutatav kütus:				halupuud, puidujäätmed, saepuru brikett ja -graanulid

Kütuse soovituslik niiskus , %** 		15-30

| Köetav pind (m²) | 20-80 | 50-150 | 100-250 | 200-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koldetäie kütuse maht , dm3 (l ) | 150 | 200 | 350 | 500 |
| Koldetäie kütuse kaal (кg) | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Halupuude pikkus (сm) | 30-35 | 30-35 | 35-45 | 45-55 |
| Ühe koldetäie kütuse põlemise kestvus , tundi Minimaalses reziimis * (laborikatsetuste põhjal ) Maksimaalses reziimis * | 28 5.6 | 31.5 6.1 | 31.5 6.1 | 31.5 6.1 |
| Ühe koldetäie kütuse maksimaalne põlemise kestvus | 40 | 60 | 65 | 65 |
| Puude kulu ühel kütteperioodil (m3) | 8-12 | 10-16 | 15-20 | 20-25 |
| Kasutegur (%) | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 |
| Vee rõhk katlas, mitte kõrgem kui (baari), maks. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paigaldatav rõhu kaitseklapp (baari) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vee soovituslik temperatuur katlas | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
| Minimaalne vajalik tõmme suitsukäigus (Pa) | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 01-02 |
| Kütuse sisselaadimisava mõõted (mm) | 200x260 | 200x260 | 200x260 | 200x260 |
| Suitsukäigu minimaalne ristlõikepind (сm2) *** | 150 | 200 | 250 | 330 |
| Gabariitmõõtmed (мм) Kõrgus Diameeter | 1250 450 | 1900 450 | 2100 560 | 2100 680 |
| Kaal (кg) | 100 | 185 | 231 | 315 |

*  Ühe koldetäie kütuse põlemisaeg oleneb kütuse kvaliteedist, välisõhu ja ruumiõhu temperatuurist, hoone soojustusest ja teistest teguritest. .

** Kuivade küttepuude korral kestab tuli  kauem, niiskemate  puude korral vähem  ( kütuse halvem kvaliteet ). Küttepuud niiskusega üle  30 % ei põle üldse, aga kui siiski põlevad, siis on põlemine ebastabiilne ja ei tagata vajalikku temperatuuri.   Viimane olukord võib esineda ka kuivade küttepuude korral kui tõmme koldes on ebapiisav .

*** Suitsukäigu mõõted  1 telliselise  konstruktsiooni korral  13x26=338 сm2.

Joonis. 1

2.  KATLA EHITUSE KIRJELDUS.

Кatel  – see on terassilinder, milline on omakorda paigaldatud veelgi suurema mõõdetega terassilindri sisse ja soojustatud  20-millimeetri paksuse soojusisolatsiooniga ja pealt voodertatud dekoratiivse- või siis tsinkplekiga.   (vaata Joonis. 1). Sisemise silindri seinapaksus on   4 mm, välimisel  – 2.5 mm. Katla esiotsa on paigaldatud tõmberegulaator  (2), milline juhib õhu sissevoolu siibrit  (1) (üksikasjalikumalt vaata  Joonis 5). Kahe silindri vahelises ruumis toimubki vee soojendamine.  Katlal on uksed küttepuude sisselaadimiseks  (4) ja tuha eemaldamiseks  (8) ning suitsukanal suitsugaaside väljajuhtimiseks  (12). Katlal on tutsid vee sissevooluks   (13) ja termomeetri paigaldamiseks (14). Põlemiskambri ülaossa on moodustatud  kamber õhu eelsoojenduseks. (3). See kamber on ettenähtud põlemistsooni juhitava õhu eelsoojendamiseks. Sellega paraneb  põlemisprotsessi kvaliteet.  Katla seinte ja eelsoojenduskambri vahel on pilu, milles tsirkuleerivad suitsugaasid tagavad parema  soojusülekande katlas.   Seda pilu  on lihtne puhastada metallharja abil – eestpoolt läbi suitsukäigu ja tagantpoolt siis, kui nihutada kas vasakule või paremale poole seda  pilu kattev poolrõngakujulist kaant   (9),  Kambrisse on paigaldatud teleskooptoru õhu sissejuhtimiseks, (6), millise otsa on omakorda kinnitatud õhu jaoturtoru  (7).

Kambri ülaosas on õhu sissevooluava ja reguleerimissiiber  (1). Soovi korral katel komplekteeritakse betoonist alusplaadiga   (15), koos tihendiga  (16).  Katla paremale poolele  on kinnitatud tross õhu sissevoolu juhtimiseks  (5) koos hoiderõngaga (11) ja fiksaatorkonksuga  (17).

Õhu jaoturtoru ülesanne  – õhu ühtlane jaotus gaaside tekketsoonis, milline asub jaotustoru all ja selle kõrval aga samuti ka põlemistsoonides, millised asuvad jaoturtoru kohal ja kõrval. Õhu jaoturtoru toetub äärmistele küttepuudele, millised ei kuumene nii kõrge temperatuurini.

Kui aga põlemise kestel tõsta õhu jaoturtoru üles  ( mida aga ei tohiks teha ! ), siis toru uuesti allalaskmisel ta võib pöörduda ja sattuda sügavamale põlemistsooni mille tagajärjel tema detailide kasutusiga lüheneb.

3. TRANSPORT JA LADUSTAMINE

Ilma kohtkindlalt fikseerimata  katlaid tohib transportida ainult horisontaalasendis. Kuiva ilma korral võib katlaid transportida ka lahtises veokis, sademete korral aga ainult kinnises veokis.    Transportides katlaid vertikaalasendis tuleb nende ümberkukkumise ning vastastikkuse värvikriipimiste vältimiseks võtta kasutusele täiendavad ettevaatusmeetmed.  .

Katlaid tuleb ladustada ja hoida kuivades ruumides, kus puuduvad keemiliselt aktiivsete ainete aurud.  .

4. KATLA  MONTAAZ

Katelt tohib  paigaldada   ainult ruumidesse, millised vastavad  riigis kehtestatud katlaruumide nõuetele.

Katlaruumi kõrgus peab olema vähemalt  215 сm, betoonpõrandaga  ( äärmisel juhul vähemalt selles kohas kuhu katel paigaldatakse ). Katlaruum peab olema isoleeritud köetavatest eluruumidest ja seal peaks olema vertikaalne ventillatsioonikanal ja aknake või siis ava välisseinas, et välisõhk pääseks kergesti katlasse ja ventillatsioonikanalisse.

Peeglikese abil, milline paigutatakse selleks suitsukorstna puhastusavasse , kontrollitakse suitsukorstna seisukorda. Korsten peab olema puhas, seal ei tohi olla väljaulatuvaid armatuuriosi ega linnupesi, samuti ei tohiks olla hermeetiliselt sulgemata avasid õõnespaneelidesse või kõrval asetsevatesse sahtidesse. Kontrollitakse, kas korstna välispinnal ei ole avasid või pilusid mille  mille kaudu võib sissetungida väärõhk, mis jahutab korstnat ja halvendab tõmmet. Kõik pilud ja avad tuleb sulgeda. Kui korstnas on sisemised avad õõnespaneelide või siis kõrval asetsevate sahtide kohal ja neid avasid ei ole võimalik tavaliste vahenditega sulgeda – siis tuleks sinna sisse paigaldada roostevabast terasest ovaalsed või silindrilised hülsid. Nelinurksed hülsid ei ole nii töökindlad kuna temperatuuride vahe toimel moodustuvad seinte vahele pilud.

Katel paigaldatakse montaazikohas selleks ettenähtud betoonalusele milline on varustatud tihendusnööriga. Katelt võib paigaldada ka ilma eraldita aluseta, vahetult katlaruumi betoonpõradale, hermetiseerides katla ja põranda vahelised pilud kuumuskindla hermeetikuga  (silikoon või lubja-tsemendi segu liivaga või millegi muu taolise ainega ). Hermetiseerida tuleb ka suitsukanali ja suitsukorstna ühenduskoht .

Katelde transpordil või teisaldusel võivad mõned tema detailid deformeeruda. Seepärast peale katla ühendamist korstnaga ja kõikide uste, luukide sulgemist, siinjuures ka suitsukorstna puhastusluuk, tuleb kontrollida ülemise siibri seisukorda, tema tihedat sulgumist õhu sissevoolu avas ning küünlaleegi või siis tuletiku leegi abil ka uste endi hermeetilisust.

4.1. TULEOHUTUSE  NÕUDED .

Katel tuleb paigaldada  mittepõlevale alusele.

Katla ühendamiseks korstnaga tuleb kasutada metalllehte paksusega mitte alla  1.5 mm ning pealt katta soojusisolatsiooni materjaliga .

Märkus ! Korstna seisukorda tuleb kontrollida sagedusega  üks kord kuus  ( peeglikese abil, milline paigutatakse selleks puhastusluugist korstnasse ), vajaduse korral tuleb korstnat puhastada kuna kogunenud tahm ja tõrv võivad korstnas süttida või  ülemääraselt hõõguda, paisates välja sädemeid ja tekitades sellega tulekahju ohtu.  Tööstuslikke valmiskorstnate kasutamise korral  ( roostevabast terasest või keraamisest materjalist ), tuleb hoolikalt lugeda nende kasutamise juhendit ja täita seal toodud nõudeid, eriti seda osa, mis käsitleb korstna puhastusvahelist perioodi. Peale korstna enda puhastamist tuleb puhastada ka katla ja korstna vaheline horisontaalne suitsukanal.

4.2. NÕUDED  KORSTNALE

Korstna ristlõikepind ei tohi olla väiksem kui on näidatud selle katla tehnilistes andmetes aga ka sellest mitte üle kahe korra suurem.   Katla jaoks peab olema eraldi korsten ja sellesse ei tohi ühendada ühtegi teist seadet.   Katla ja korstna vaheline suitsukanal ei tohi olla pikem kui  1.5 m ja lühem kui   0.2 m,  ta peab olema hoolikalt hermetiseeritud ühenduskohtades ja ÜLENI kaetud soojusisolatsiooni materjaliga. Korstnat ja suitsukanalit tuleb perioodiliselt puhastada lähtudes ülaltoodud tuleohutuse nõuetest.

Soovitame :

- 	Paigaldada korstnasse roostevabast terasest hülss. Hoolikalt paigaldatud hülss kaitseb katelt kondensaadi ja niiskuse kahjuliku mõju eest. ;

-	hülss ei tohiks seejuures oluliselt vähendada korstna ristlõikepinda. ;

hülsi lülid tuleks üksteisega hermeetiliselt kokkuühendada  ( selleks ei tohi kasutada jootmismeetodit );

- 	alumisse ossa tuleks paigutada kondensaadi kogur. Kogur tuleks paigutada  15-20 сm allapoole suitsukanali suubumiskohta korstnasse, sellega tagatakse raskusteta juurdepääs suitsukanali puhastamiseks. ;

-	tühemikud hülsi ja korstnatoru vahel, vähemalt välisõhus asetseva korstna osas, tuleks täita mittepõleva soojusisolatsiooni kihiga. Ülemises otsas tuleb pilu hermeetiliselt kinnikrohvida ja katta kaldu paigaldatud plekiga  ( kalle avast toru äärte suunas );

-	külmal pööningul tuleks toru katta mittepõleva soojusisolatsiooni materjalidega.

4.3. NÕUDED KATLA ÜHENDAMISEKS KÜTTESÜSTEEMIGA

Katelt tohib paigalda ainult kvalifitseeritud personal, milline on võimeline andma ka oma tööle garantii.  Kuna meie katel erineb teistest üldtuntud kateldest, siis peab ka katla montaaziperonal hoolikalt tutvuma käesoleva juhendi nõuetega.

Katelt võib paigaldada nii vanadesse, ilma tsirkulatsioonipumbata süsteemidesse, kui ka uutesse, kaasaegsetesse küttesüsteemidesse.

Märkus !  Enne kinnise paisupaagi paigaldust vähendage tema rõhku kuni  0.8 – 1 baarini. Paigaldage kaitseklapp rõhuga  1.5 baari vahetult katla taha, küttesüsteemi minevale torule, sellisel juhul vee keemaminekul katlas ülerõhk kaob kergemini ja katel täitub uuesti veega, mis ei lase katlametallil ülekuumeneda.

Katelt võib ühendada ka loomuliku tsirkulatsiooniga küttesüsteemidesse. Kui selline süsteem töötas enne hästi, siis pole ka vajadust tsirkulatsioonipumba järele. Pumba paigaldamise korral muutub aga tagasivool kuumemaks ja  keldris tõuseb temperatuur. Nüüd nii küttesüsteem kui ka maja soojenevad aeglasemalt ja kütusekulu kasvab.  Tsirkulatsioonipumba kasutamise korral tuleks radiaatorite ette paigaldada termoventiilid ja tasakaalustada omavahel erinevad küttevoolud või siis paigaldada katel uue skeemi kohaselt . (Joonis. 2).

Lihtsas katlamajas võib uue katla paigaldada sinna, kus oli ka eelmine katel. Kui aga radiaatorite ees puuduvad küttevoogusid tasakaalustavad termoventiilid siis tuleks paralleelselt katlaga paigaldada segamissiiber  ( skeem  Joonis. 3), millise diameeter vastab antud katlaühendusele.  Katlas tuleb hoida veetemperatuur üle 50°C. Kui tubades tõuseb temperatuur liiga kõrgeks, siis siibri avamisega  (5) läheb majasüsteemi jahedam voog aga temperatuur katlas säilub endiselt  vajalikul kõrgusel.

Kui katelt paigaldav firma soovitab teile montaaziskeeme koos soojuse akumuleerimisega, siis keelduge sellistest skeemidest kuna meie katel töötab ökonoomsemalt hoopiski madalatel reziimidel.

Kuid ärge keelduge teistest, rohkem keerukamatest ja rohkem automatiseeritud skeemidest kui nad on tõesti head, aga süsteemi töökvaliteet peab seejuures siiski olema montaazipersonali poolt garanteeritud .

Joonis. 2

| 1. Kaitseklapp rõhuga, 1.5 baari | 4. Siiber soojuse avamiseks boilerisse suveperioodil |
| --- | --- |
| 2. Automaatne õhustamise seade | 5. Segamissiiber, kui maja küttesüsteem pole täiuslik ning on paigaldatud ülemäärane arv radiaatoreid |
| 3. Siiber soojuse sulgemiseks maja küttesüsteemi suveperioodil | 6. Pump koos siibritega |

Joonis. 3

5. KATLA  EKSPLUATATSIOON

Katlaruum on kõrgendatud ohtlikkusega tsoon ja seepärast tohivad katelt teenindada vaid täiskasvanud isikud, kes on vajalikul määral tutvunud katla konstruktsiooniga, käesoleva tehnilise passiga ja täidavad ka täpselt selles toodud nõudeid.

5.1. KATLA TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE

Ärge alustage ilma veeta katla sissekütmist, esmalt täitke süsteem veega ning eemaldage õhk nii seadmetest kui ka  torustikest.  Seda tööd tuleb teha kahe inimesega : üks, kes jääb katlaruumi ja jälgib rõhku süsteemis ja tõstab selle kuni väärtuseni  1 baar, teine, kes õhustab seadmeid ja torustkke   selleks paigaldatud eriseadmete kaudu.

5.2. KATLA SISSEKÜTMINE

Enne puude sisselaadimist ärge mingil juhul unustage ülestõstmast õhujaoturit  (9) ( selleks tuleb. tõmmata trossi ( 5) otsa kinnitatud rõngast, milline asub koldeukse kohal paremal pool ja mis seejärel kinnitakse fikseerimiskonksu  (17) külge.. Trossi tuleb tõmmata allapoole aeglaselt ja sujuvalt. Alles seejärel võib alustada küttepuude sisselaadimist.  Proovige küttepuud sisselaadida nii, et halud kukuksid sisse horisontaalselt ja nii, et keskosas oleks pikemad halud ja äärtel lühemad halud. Ebasoovitav on, et halud jääksid koldesse vertikaalselt. Tühemikud halgude vahel täidetakse kas saepuruga või väikeste tükkjäätmetega.  Peale puude sisselaadimist süüdake kohe tuli.  – on ebasoovitav, et puud süttiksid kolde allossa jäänud kuumuse  toimel.

Enne katla sissekütmist tutvuge tõmberegulaatori kasutusjuhendiga ja avage õhu reguleerimissiiber  (1)   5-7 сm ulatuses.

Puuhalud süüdatakse ülalt ja uks  lükatakse koomale, jättes pilu  2-5 cm, kui kütus on süttinud, uks suletakse ja tõstetrossi  (5) rõngas vabastatakse fikseerimiskonksult  (17). Katla sissekütmiseks võib kasutada kaminate ja ahjude sissekütmise jaoks ettenähtud süütevedelikke kuid seda ei tohi kasutada juba põlemise ajal.  Mitte mingil juhul ei tohi lubada õhu sissepääsu alumise tuhaluugi kaudu  – siis süttivad küttepuud ka altpoolt ja ülaosa kustub kuna moodustub suur kogus põlemata gaase ja tekib kondensaat, samuti algavad põlemata gaaside plahvatused katlas ja suitsukäigus.

Põlemise ajal koldes ei tohi puudutada ega avada katla uksi või uuesti süüdata katelt.

Katla töötamise ajal peaks olema avatud katlaruumi aknake või spetsiaalne ava, et välisõhk pääseks katlasse.

Kasutatava kütuse soovituslik niiskus on  15-30 %.

5.3. KAHESUUNALISE TOIMEGA TÕMBEREGULAATORI PAIGALDAMINE

Sellise regulaatori tööpõhimõte seisneb selles, et katla korpuse kuumenemisel ja paisumisel korpus ise kas hakkab sulgema  või siis suleb siibri  (6) varda  (3) abil, jahtumisel aga korpus kahaneb ja   siiber hakkab taas avanema.

Peale katla paigaldamist katlaruumi ja küttesüsteemi montaazi tuleks kontrollida, kas katla tõmberegulaatori detailid ei ole mitte deformeerunud : et tugivarda  (8) väljaulatuv ots asuks varda  (3) avas, ja reguleerimispoldi  (7) teravik asuks varda  (3) vastavas süvendis. Süvend ja ava asuvad üksteise kõrval, vahega  3,5 mm üksteisest. Kontrollige, kas siiber suleb õhu sissevooluava täielikult ja kas seda hoidvad poldid on vabalt juurdepääsetavad.  Tugipoldi abil reguleerige siiber  4-5 cm kaugusele õhu sissevoolu avast ja alles seejärel alustage katla sissekütmist. Katla metalli ja vee soojenedes katla silinder pikeneb ja siiber laskub allapoole. Kui termomeeter näitab alla   60º C, siis avame natuke siibrit, kui aga üle, siis suleme siibrit, kuni temperatuur fikseerub  60° C. näidule. Siis keskmine kolmas jaotus äärikul ( 7 ) paigutub lähima poldi kohale. Hiljem, soovides temperatuuri tõsta, pööratakse varrast suurema numbri suunas ja langetamiseks aga väiksema numbri suunas.

5.4. KATLA PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Intensiivse kütmise perioodil tuleb tuhka eemaldada katlast igakuiselt. Iga kord kui ülavalt süüdatakse uued halud, siis põlevad ära eelmistest küttekordadest jäänud tahm ja tõrv.

( Katla    siseseinad kattuvad tõrvaga ja seda tuleb sealt eemaldada vaid juhtudel kui kasutatakse ebasobivat kütust,  korstnas on puudulik tõmme, kui kolde allossa satub õhk kas siis ebatiheduste või tuhaluugi enda kaudu. Samuti kui juba põlevat katelt üritatakse uuesti süüdata või kui on liigutatud  õhujaoturtoru.   Tõmbe vähenemisel tuleks kontrollida pilu mõõtmeid soojuse ärajuhtimise ja suitsu väljumiskohas.  Selleks tuleb avada luuk  (9), milline asub katlas suitsukanali  all.

Kuivade küttepuude kasutamisel katel ei ummistu. Kuid kui kasutatakse saepuru või kõrge niiskusega  küttepuid, siis tuleb puhastada nii suitsu väljajuhtimise silindrilist pilu kui ka suitsukanalit ennast.

Õhu jaoturtoru võib allapoole laskudes osaliselt täituda vana tuhaga ja seepärast tuleb aeg-ajalt kontrollida ja puhastada tema pilusid. Samuti tuleb aeg-ajalt määrida tema tõstemehanismi trossi.

Aeg-ajalt tuleks veel kontrollida kas ei ole kadunud uste hermeetilisus ja samuti hermeetilisus katla ja betoonpõranda vahel.  Pilud likvideerige  ülalpool toodud kuumuskindlate materjalide abil. Uste hermeetiliseks sulgemiseks tuleks väljavahetada tihendusmaterjal.

6. OHUTUSNÕUDED

LUGEGE VEELKORD KATLA KASUTUSJUHENDIT NING PALJUNDAGE  LEHEKÜLG OHUTUSNÕUETEGA JA KINNITAGE  SEE KATLARUUMI SEINALE

KATLA OHUTU TEENINDAMISE NÕUDED

Katlaruum on kõrgendatud ohtlikkusega  ruum !

Katla  vastutustundetu teenindamine võib põhjustada traumat, mürgitust, tulekahju teket, katla või küttesüsteemi avariid.

| Ohutusnõuded ja keelud | Võimalikud tagajärjed nõuete mittetäitmise korral. |
| --- | --- |
| 1. Ärge süüdake ilma veeta katelt . Ärge tõstke rõhku süsteemis üle 1.5 baari. Ärge laske vett jäätuda katlas või siis küttesüsteemis. | 1. Katla ja küttesüsteemi osade vigastused. |
| 2. Katlaruum peab olema varustatud värske välisõhu juurdevooluga. | 2. Mürgituste oht, katla ebaefektiivne töö. . |
| 3. Ärge võimaldage õhu sissevoolu alumise tuhaluugi kaudu ja ärge süüdake uut puudekogust altpoolt. | 3. Kondensaat hakkab väljatilkuma, suureneb küttepuude kulu. |
| 4. Põleva katla korral ärge avage uksi ega ärge üritage kütuse uut süütamist. | 4. Sõrmede põletusoht uste käepidemete puudutamisel ; koguneb kondensaat ja suureneb kütuse kulu, katla sisemised detailid kuumenevad hõõgumiseni ja riknevad. |
| 5. Ärge hoidke küttepuid katlas (sisselaetud halud tuleb ka koheselt süüdata). | 5. Puud kuumenevad kolde allosa jääksoojusest ja põlevad leegita hõõgudes, ilma mingisuguse kasuta, jättes järele kondensaadi ja tõrva. |
| 6. Põleva katla korral ärge õhujaotustoru enam mingil juhul ümber paigutage. | 6. Kõrgest temperatuurist pehmenenud õhujaotustoru võib puudele kukkudes kõverduda ja sügavamal kütuse sees olles tema tööiga lüheneb. |

7. RISKIDE HINDAMINE

7.1. OHUD SOOJUSLIKEST MÕJUDEST

Põletusoht kokkupuutel katla kuumade osadega. Katla välispind ja teised osad, mis kuumenevad üle   40º C kaetakse soojusisolatsiooniga,  aga ikkagi jäävad alles detailid nagu näiteks uste käepidemed, mis kuumenevad teistest enam ja kujutavad endast ohtu inimesele. Sellised osad on rahvusvaheliste nõuete kohaselt märgistatud ohumärgiga ja katla teenindamisel tuleb juhinduda ohutu teenindamise punkt 4 nõuetest. Küttesüsteemi kuuma vee torud tuleb peale surveproovi katta soojusisolatsiooniga. Kaitseklapi väljundtorule jäetakse kanalisatsiooniavani või kogumismahutini 10 cm vahemaa ja ta kaetakse soojusisolatsiooniga või siis varustatakse samuti ohumärgiga.

7.2. OHUD RÕHU TÕUSUST

Rõhu tõus on võimalik alljärgnevatel juhtudel :  elektrivoolu katkemisest tingitud tsirkulatsioonipumba seiskumisel, katlasse ei tule enam külmemat lisavett süsteemist ja temperatuur seetõttu tõuseb, lähenedes kriitilise piirini. Sellisel juhul rakendub tõmberegulaator, mis sulgeb siibri, katkestades õhu juurdevoolu ja kustutades tule katlas. Inertsi tõttu võib temperatuur tõusta siiski kuni kriitilise piirini  100° C, aga vesi katlas ei hakka kunagi keema kuna tänu katla kolde iseloomulikule tööreziimile kustub õhuke puudekiht, seega on   puudekogus väike. Kui siiber on deformeerunud või on rikutud teisi kasutusnõudeid  (näiteks on jäänud lahti tuhaluuk), võib vesi katlas keema minna. Tänu sellele, et rõhu  kaitseklapp on paigutatud katla lähedale ülemisele torule, siis väljub aur kergesti ja ülerõhk on sellega välditud andes samal ajal võimaluse katlasse lisavee saabumiseks süsteemist, millega katel jahtub , tuli koldes on kustunud ja puudub oht katla vigastusteks.

Katla ebaõige ekspluatatsiooni korral, näiteks kui alumise luugi kaudu satub õhk katlasse, siis toimub kütuse intensiivne põlemine ja katel võib mitmekordselt ületada etteantud lubatud võimsust.   Sellisel juhul võivad ka antud kaitsemeetodid osutuda mittepiisavaks. Katel võib ülekuumeneda ja deformeeruda ka normaalsel rõhul kui katlale on paigutatud etteantust kõrgema avanemisrõhuga kaitseklapp või kui kaitseklapp on suletud „pimedaga“. Katel võib deformeeruda ka lubatust kõrgema rõhu korral. Arvutustega on tõestatud ja praktikas ka kinnitust leidnud, et katel ei lõhke mitte kunagi väljapoole vaid surutakse kokku sissepoole, millega ei teki ohtu inimeste tervisele ega elule..

7.3. VÕIMALIKUD MÜRGITUSOHUD

Suitsukäigu ummistumisel või tuha  eemaldamisel  võib katlaruumis levida vingugaas, seetõttu on vajalik loomulik väljatõmbe ventillatsioon. Kuid see võib ka mitte toimida kui samas puudub sissepuhke ventillatsioon. Sissepuhke ventillatsiooni puudumisel võib katel seiskuda ja samuti võib katlaruumis tekkida katla tõmbest alarõhk ning väljatõmbe torustikust võidakse hoopiski sisse imeda katuse kohal olevat suitsu.  Seetõttu ei tohiks unustada ka sissepuhkesüsteemi ja seda vahetult välisõhust.  Uksed katlaruumist eluruumidessse peavad olema hermeetiliselt suletud, sest väljatõmbeventillatsioonide sisselülimisel sansõlmedest või köögist võidakse nendesse imeda suitsu katlast või katlaruumis ventillatsiooniavadest.

7.4. NÕUDED ELEKTRILISTE OSADE PAIGALDUSTEKS

Süsteemis on elektrienergiat tarbiv tsirkulatsioonipump. Elektritöid tohib teha vastavat pädevustunnistust ja luba omav elektripersonal. Montaaztööd tuleb teha vastavalt projektile.  (arvestades seejuures ka lubatud võimsuspiiri).

Elektrivoolust tingitud oht inimesele .

Kõik elektriahelad peavad olema isoleeritud, seadmete korpused maandatud ja installatsioon peab olema tehtud kooskõlas kehtivate riiklike normidega.

7.5. TRANSPORTTÖÖDE OHUTUS

Katla transpordil ja teisaldamisel lühikeste vahemaade taha, transpordivahendini ja sealt kuni katlaruumini, tuleb kasutada spetsiaalseid tõsteseadmeid. Katel on kinnitatud spetsiaalsele puidust tugiraamile, mis kergendab laadimis- ja teisaldustöid. Mitte mingil juhul ärge teisaldage katelt ilma sellise raamita. Katla tõstmisel, teisaldamisel, montaazil jälgige, et teie kehaosad ei jääks katla ja siis kas põranda või seinte vahele.

8. TOOTE GARANTII

Katla valmistaja garanteerib, et toode vastab tema tehnilise dokumentatsiooni nõuetele.  .

Garantii aeg  – 24 kuud müügi kuupäevast .

Valmistaja kohustub selle perioodi kestel kõrvaldama valmistaja süül tekkinud puudused.  .

Valmistaja ei võta aga enda kanda mingeid kohustusi katla töötamise kohta või sellest tingitud tagajärgede kohta ega anna selle kohta ka mingit garantiid, kui katel on ebaõigesti valitud, ebaõigesti monteeritud või seda on ebaõigesti ekspluateeritud.

# Text boxes

1. Õhu reguleerimissiiber

2. Tõmberegulaator

3. Õhu eelsoojenduskamber

4. Kütuse laadimisava

5. Tõstetross

6. Õhu etteande toru

7. Õhu jaoturtoru

8. Tuhaluuk

9. Puhastusluuk

10. Kütus

11. Rõngas

12. Suitsukäik

13. Vee sissevoolu tuts

14. Ava termomeetri paigalduseks

15. Alusplaat

16. Tihendusnöör

17. Fikseerimiskonks